## Протокол
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
Партия №:
Дата:
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-001
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0817-001
| Дата: | 2017-08-10
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017 или договор №
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.1
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 50.1 | 48.3
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 25.7 | 21.7
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 92.2 | 84.3
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02 | 0.525
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | 0.25
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | -
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 3626
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-002
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0817-002
| Дата: | 2017-09-04
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017 или договор №
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.3
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.3 | 46.7
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 25.2 | 17.9
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 96 | 86.5
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02 | 0.8
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | 0.35
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | -
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 2507
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-003
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0817-003
| Дата: | 2017-09-04
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017 или договор №
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.15
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.3 | 46.2
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 27.1 | 19.8
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 96.5 | 85.7
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02 | 0.64
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 35
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 2560
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-004
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0817-004
| Дата: | 2017-09-04
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017 или договор №
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.2
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 48.4 | 45.2
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 31.6 | 21
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 96 | 84.6
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02 | ≥2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 32
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 1707
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-005
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0817-005
| Дата: | 2017-09-04
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017 или договор №
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.04
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49 | 46.3
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 20.7 | 14.9
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 97.1 | 87.8
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02 | ≥2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 26
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 2240
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-006
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0817-006
| Дата: | 2017-09-29
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017 или договор №
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 19.15
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.8 | 47.8
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 12.9 | 11.5
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99.9 | 91.4
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 32
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 6400
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-007
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0817-007
| Дата: | 2017-09-04
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017 или договор №
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.4
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 51.9 | 49
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 37.9 | 37
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99 | 76.8
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02 | ≥2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 27
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 2026
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-008
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0817-008
| Дата: | 2017-09-04
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017 или договор №
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.2
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 51.1 | 49.6
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 20.5 | 19.7
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99.3 | 86.5
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02 | 0.52
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 26
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 2364
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-009
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0817-009
| Дата: | 2017-09-12
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017 или договор №
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.75
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 51.1 | 48.6
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 20.5 | 19.1
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99.3 | 86.5
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02 | 0.38
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 34
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 2560
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-010
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0817-010
| Дата: | 2017-09-13
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.85
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 50 | 48.8
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 22.7 | 20.5
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 97.4 | 85.4
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02 | 0.48
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 27
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 3626.6667
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-011
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0917-011
| Дата: | 2017-09-15
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.85
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 51.5 | 49
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 14.4 | 14.1
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99 | 89.8
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не более | 0.02 | 0.94
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 36
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 7893
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-012
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0917-012
| Дата: | 2017-09-28
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.9
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.2 | 49.1
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 14.2 | 13.7
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 94.9 | 89.6
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 33
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 5973.3333
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-013
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0917-013
| Дата: | 2017-09-19
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.9
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 50.3 | 49.1
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 19.5 | 18.5
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 97.5 | 86.8
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | 0.64
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 35
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 4693.3333
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-014
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0917-014
| Дата: | 28.09.017
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.9
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 50.3 | 48.4
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 14.2 | 13.3
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99.3 | 90.5
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 27
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 6080
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК 75В-015
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МЛСК-75/50
| Партия №: | G2-001.0917-015
| Дата: | 2017-09-29
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.85
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.9 | 47.3
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 12.3 | 11.4
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99 | 91.3
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 30
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 6400
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-016
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1017-016
| Дата: | 2017-10-18
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.9
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 50.3 | 47.63
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 11.99 | 11.4
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99 | 91.36
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 34
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 6453.3333
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-017
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1017-017
| Дата: | 2017-10-24
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.85
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 50.55 | 48.3
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 12.96 | 12
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99.7 | 91.2
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 33
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 6346.6667
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-018
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.0917-018
| Дата: | 2017-10-25
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.9
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.94 | 48.1
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 11.51 | 11.5
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99.1 | 91.54
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 35
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 6666.6667
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-019
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.0917-019
| Дата: | 2017-10-25
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.9
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 51.1 | 48.4
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 13 | 11.8
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99 | 91.3
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 34
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 6506.6667
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-020
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.0917-020
| Дата: | 2017-10-31
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.65
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.7 | 47.97
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 14.2 | 12.6
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 97.49 | 90.2
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 33
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 6346.6667
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-021
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.0917-021
| Дата: | 2017-10-31
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.65
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.7 | 48.88
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 14.83 | 13.3
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 97.8 | 90.3
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 32
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 6133.3333
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-022
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1117-022
| Дата: | 2017-11-07
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.85
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.7 | 49.7
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 14.8 | 14.87
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 97.5 | 88.9
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 31
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 6506.6667
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-23
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.0917-023
| Дата: | 2017-11-13
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.9
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.99 | 48.3
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 13.7 | 13.1
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99.9 | 90.6
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 28
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 7146.6667
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-24
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.0917-024
| Дата: | 2017-11-13
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 19.05
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 49.95 | 48.04
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 14.08 | 12.53
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99.7 | 90.7
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 29
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 7200
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-25
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1217-025
| Дата: | 2017-12-01
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.7
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 51.1 | 50.4
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 14.5 | 13.7
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 95 | 90.1
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 34
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 5706.6667
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-26
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1217-026
| Дата: | 2017-12-11
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.65
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 51.95 | 50.06
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 14.76 | 13.35
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99.3 | 90.2
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 26
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 5493.3333
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-27
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1217-027
| Дата: | 2017-12-11
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22 | 18.7
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 52.4 | 49.82
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 13.65 | 14.27
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
[6 empty] | 99 | 89.5
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50 | 29
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору | 5973.3333
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-28
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1217-0
Дата:
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-29
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1217-0
Дата:
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-30
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1217-0
Дата:
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-31
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1217-0
Дата:
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-32
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1217-0
Дата:
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-33
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1217-0
Дата:
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)

## МЛСК75В-34
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ МЛСК
| Изделие: | МО-75V50F-01
| Партия №: | G2-001.1217-0
Дата:
| Вид испытаний: | ПСИ
| Основание: | ТУ 341469-001-92580943-2017
| Количество: | 1 шт.
| Условия испытаний: | нормальные
№ п.п. | Наименование испытания | Ссылка на МИ ПИ | Оборудование для испытаний | Параметр для контроля | Норма по ПИ | Результаты испытаний и контроля
1 | Внешний вид, габаритные размеры | 4.2.6 | Линейка измерит. | ДхШхВ, мм не более | 415 х 245 х245 | +
2 | Масса изделия | 4.2.6 | Весы AND EM-15-RAL | Вес, кг, не более | 22
3 | Проверка номинальной электрической емкости | 4.2.1 | Стенд измерительный BTS IGBT-100V/400A-2 | Емкость, Ф | 50±5% | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
4 | Проверка внутреннего сопротивления | 4.2.2 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | Сопротивление, мОм, не более | 17 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
5 | Определение КПД по энергии модуля | 4.2.3 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 | КПД,%, не менее | 95 | Класс 3 по IEC-62391 | Класс 4 по IEC-62391
6 | Проверка сопротивления изоляции (1000В) | 4.2.5 | Мегаомметр МЕГЕОН13130 | Электрическое сопротивление изоляции корпуса, ГОм, не менее | 0.02 | >2
| Проверка сопротивления изоляции (2500В) |  |  |  | 0.02 | -
7 | Температура на внешней стенке корпуса, °С | 4.2.4 | Стенд измерительный IGBT-100V/400A-2 Мультиметр Mastech MAS838 57762 | Температура, ˚С, не более | 50
8 | Подтверждение работоспо-собности информационного канала контроллера МЛСК | 4.2.7 | ПК с установленной программой оболочкой | Данные по напряжению каждой ячейки и показания термодатчиков | Наличие сигнала | -
9 | Проверка комплектности | 4.2.8 | - | Состав комплекта | Соответствие договору | +
10 | Проверка маркировки | 4.2.9 | - | Состав и позиция маркировки | Соответствие договору | +
11 | Проверка упаковки | 4.2.10 | - | Параметры упаковки | Соответствие договору | +
12 | Тест высокоскоростного разряда | 4.2.11 | Стенд испытательный СИМТВР (ООО Яростанмаш) | Работоспособность после теста | Соответствие договору
| Контроль провел: |  |  | Испытатель
(ФИО, подпись)
| Отгрузку разрешил: |  |  | Менеджер ОТК и СМК
(ФИО, подпись)